## Sitio Principal
| EQ TYPE | [5 empty] | Unidades de Rack requeridas | Dimensiones (h x w x d) | El dispositivo en rackeable en Rack de 19"" ? | Voltage (110v / 208v / 400v) | Circuitos Redundantes (A+B) | Monifasicos / Bifasicos / Trifasicos ? | # y Tipo de conectores Electricos | Consumo Real de Energia e KW | Consumo Real de Energia e KVA | Peso aprox. (kg) | Otras notas importantes a considerar
| Dispositivos a Coubicar | Nombre | Descripción | Serial | S.O. | Procesador | [6 empty] | ver guia tipo de conector
Device 1 | HP PROLIANT DL 360P G8 | PRDPFTELIPTAR | Telefonía Voz IP | MXQ428016Y | Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) | Un procesador Dual-Core Intel Xeon Processor X5260 (3.33 GHz, 80 W, 1333 FSB) | 1 | 43.2 x 434.7 x 746.7 mm | YES | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 20.7 kg
Device 2 | Integrity rx6600 | PREVPRU | Pruebas SISE 2G | USE4716F3V | HP-UX 11.31 | Un procesador Dual-Core 1.6 GHz with 24MB Level 3 cache, 12MB per core ITANIUM 9150N. | 7 | 306 x 440 x 669 mm | YES | 208 v | SÍ | Bifásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 86 kg
Device 3 | HP PROLIANT DL 360P G8 | PRDPFWPMAAP | Media agent Dataprotector | USE428HA2 | Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) | Un procesador Dual-Core Intel Xeon Processor X5260 (3.33 GHz, 80 W, 1333 FSB) | 1 | 43.2 x 434.7 x 746.7 mm | YES | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 20.7 kg
Device 4 | Enclosure HPE C700 |  | Chasis | USE4282HAC |  |  | 10 | 442 x 447,04 x 813 mm | YES | 208v | SÍ | Bifásicos | 10xC14 | 1.273 | 1.4144 | 219 Kg
Device 5 | Enclosure HPE C700 |  | Chasis | USE4282HA3 |  |  | 10 | 442 x 447,04 x 813 mm | YES | 208v | SÍ | Bifásicos | 10xC14 | 1.65 | 1.8333 | 219 Kg
Device 6 | Integrity BL860c i4 | PR0980VM_ANT | (SISE 2G) | SGH632XVX6 | HP-UX 11.31 | Dos (2) procesadores Intel(R) Itanium(R) Processor 4-core 2.40 GHz with 32MB Last Level Cache 9550 (4 cores)
Device 7 | Integrity BL860c i4 | PR0980C | (SISE 2G) | SGH632XVX5 | HP-UX 11.31 | Dos (2) procesadores Intel(R) Itanium(R) Processor 4-core 2.40 GHz with 32MB Last Level Cache 9550 (4 cores)
Device 8 | BL460c Gen10 | PRUDES_3GR2 | (SISE 3G) | 2M284103S8 | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | Un (1) procesador Intel(R) Xeon(R) Gold 5122 CPU @ 3.60GHz (4 cores)
Device 9 | BL460c Gen10 | PR0980VM | (SISE 3G) | 2M284103T8 | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | Un (1) procesador Intel(R) Xeon(R) Gold 5122 CPU @ 3.60GHz (4 cores)
Device 10 | CISCO 2500 SERIES WIRELEES CONTROLLER |  |  | PSZ19261LZP |  |  | 1 | 43.9 x 203.2 x 271.5 mm | NO | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.04 | 0.044444 | 1.5 Kg
Device 11 | CISCO 2500 SERIES WIRELEES CONTROLLER |  |  | PSZ193219D1 |  |  | 1 | 43.9 x 203.2 x 271.5 mm | No | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.04 | 0.044444 | 1.5 Kg
Device 12 | HP StoreOnce 4500 24TB |  |  | 2M242706LK |  |  | 2 | 87.3 x 445.5 x 749.3 mm | Yes | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 27.7 kg
Device 13 | HP MSL2024 0-Drive Tape Library |  |  | HUJ4240LUG |  |  | 2 | 87.3 x 445.5 x 749.3 mm | Yes | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 27.7 kg
Note on B6: Especificar tipo de equipo, Marca y Referencia

## Sitio Alterno
| EQ TYPE | [5 empty] | Unidades de Rack requeridas | Dimensiones (h x w x d) | El dispositivo en rackeable en Rack de 19"" ? | Voltage (110v / 208v / 400v) | Circuitos Redundantes (A+B) | Monifasicos / Bifasicos / Trifasicos ? | # y Tipo de conectores Electricos | Consumo Real de Energia e KW | Consumo Real de Energia e KVA | Peso aprox. (kg) | Otras notas importantes a considerar
| Dispositivos a Coubicar | Nombre | Descripción | Serial | S.O. | Procesador | [6 empty] | ver guia tipo de conector
Device 1 | HP PROLIANT DL 360P G8 | PRDAFWPMAAP | Media agent Dataprotector | MXQ428016W | Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) | Un procesador Dual-Core Intel Xeon Processor X5260 (3.33 GHz, 80 W, 1333 FSB) | 1 | 43.2 x 434.7 x 746.7 mm | YES | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 20.7 kg
Device 2 | Enclosure HPE C700 |  |  | USE4282HC3 |  |  | 10 | 442 x 447,04 x 813 mm | YES | 208v | SÍ | Bifásicos | 10xC14 | 1.273 | 1.4144 | 219 Kg
Device 3 | Enclosure HPE C700 |  |  | USE4282HC2 |  |  | 10 | 442 x 447,04 x 813 mm | YES | 208v | SÍ | Bifásicos | 10xC14 | 1.153 | 1.2811 | 219 Kg
Device 4 | Integrity BL860c i4 | PR0980C_DRP_2 | SISE 2G | SGH750YCPN | HP-UX 11.31 | Dos (2) procesadores Intel(R) Itanium(R) Processor 4-core 2.40 GHz with 32MB Last Level Cache 9550 (4 cores)
Device 5 | BL460c Gen10 | PR0980VM_DRP | SISE 3G | 2M284103S7 | Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | Un (1) procesador Intel(R) Xeon(R) Gold 5122 CPU @ 3.60GHz (4 cores)
Device 6 | CISCO 2500 SERIES WIRELEES CONTROLLER |  |  | PSZ19201EL3 |  |  | 1 | 43.9 x 203.2 x 271.5 mm | NO | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.04 | 0.044444 | 1.5 Kg
Device 7 | HP StoreOnce 4500 24TB |  |  | 2M24270584 |  |  | 2 | 87.3 x 445.5 x 749.3 mm | Yes | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 27.7 kg
Device 8 | HP MSL2024 0-Drive Tape Library |  |  | MXA425Z0BY |  |  | 2 | 87.3 x 445.5 x 749.3 mm | Yes | 110v | SÍ | Monfásicos | 2x C14 | 0.8 | 0.88889 | 27.7 kg
Device N
Note on B6: Especificar tipo de equipo, Marca y Referencia

## Consumo Potencia Enclosures (hidden)
Enc1 S1
| Devices | 369
| Interconnects | 404
| Fans | 500
| KW | 1.273
| KVA | 1.4144
Enc2 S1
| Devices | 746
| Interconnects | 404
| Fans | 500
| KW | 1.65
| KVA | 1.8333
Enc1 S2
| Devices | 369
| Interconnects | 404
| Fans | 500
| KW | 1.273
| KVA | 1.4144
Enc2 S2
| Devices | 249
| Interconnects | 404
| Fans | 500
| KW | 1.153
| KVA | 1.2811

## Tipos de Conector
NEMA |  | PIN & SLEEVE
| 5-15 (120 VAC / 15 AAC) |  | PIN & SLEEVE (200/250 VAC - 60 AAC)
| 1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra |  | 2 Fases + 1 Tierra
5-20 (120 VAC / 20 AAC)
1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra
PIN & SLEEVE (200/250 VAC - 60 AAC)
3 Fases + 1 Tierra
L5-20 (Locking 120 VAC / 20 AAC)
1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra
PIN & SLEEVE (200/250 VAC - 60 AAC)
| L5-30 (Locking 120 VAC / 30 AAC) |  | 3 Fases + 1 Neutro + 1 Tierra
1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra
| L6-20 (Locking 240 VAC / 20 AAC) | IEC-320
2 Fases + 1 Tierra
IEC-320 C13/14 (240 VAC - 10/15 AAC)
2 pole, 3 wire
L6-30 (Locking 240 VAC / 30 AAC)
2 Fases + 1 Tierra
IEC-320 C19/20 (240 VAC - 16/20 AAC)
| L15-30 (Locking 240 VAC / 30 AAC) |  | 2 pole, 3 wire
3 Fases + 1 Tierra
IEC-320 C21/22 (240 VAC - 16/20 AAC)
2 pole, 3 wire