## Capítulo 1 y 2
ANEXO No. 2 - CANTIDADES REDES
LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE CABLEADO ESCTRUCTURADO CAT 6A Y REDES ELÉCTRICAS NORMAL Y REGULADA, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA SUCURSAL CÚCUTA, UBICADAS EN LA CALLE 14 No. 3-37 of. 205 EDIFICIO LA PREVISORA
CAPÍTULO I - GASTOS
CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO
Ítem | Descripción | Un | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
1 | Preliminares
1.1 | Desmonte de redes eléctricas (Normal, Regulado e Iluminación) y de cableado estructurado (voz y datos) existentes, incluye la totalidad todos sus componentes. | global | 1
1.2 | Desmonte, traslado y puesta en funcionamiento de los equipos activos (racks, servidores, switches entre otros), permitiendo que la red provisional preste el servicio en las mismas condiciones que la red actual. Una vez este adecuado el nuevo centro de cableado estos se deben desmontar, trasladar e instalar en el nuevo rack y ponerlos en funcionamiento. Estas actividades se deben coordinar con el área de sistemas. | global | 1
1.3 | Adecuación de Red Eléctrica Provisional | global | 1
1.4 | Salida de datos provisional a puesto de trabajo, mediante cable UTP y jacks categoría 5E, faceplate de dos puertos | und | 10
1.5 | Patch Panel de 24 Puertos Categoría 5E para Datos | und | 1
1.6 | Cable THNN/THWN Nº 12x3 trenzado Circuitos corriente Normal, (Color Blanco, Verde, Azul). | ml | 50
1.7 | Toma normal de salida doble con polo a tierra aislado. | und | 10
1.8 | Cable THNN/THWN Nº 12x3 trenzado Circuitos corriente Regulada, (Color Blanco, Verde, Rojo). | ml | 50
1.9 | Toma regulada de salida doble con polo a tierra aislado. | und | 10
1.1 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | und | 2
1.11 | Interruptor termo magnético enchufable 3x60 A | und | 1
1.12 | Acometida en Cable Flexible THNN/THWN No. 6 AWG x 3 + N 4 AWG + T 6 AWG desde Tablero Normal a UPS y desde UPS a Tablero Regulado. | ml | 10
Subtotal capítulo 1
2 | Estructurado red de voz y datos
2.1 | Rack Abierto de 2 postes, 45UR, 2000Lb de Capacidad, con organizadores verticales y multitoma. | und | 1
2.2 | Sistema de aterrizamiento de equipos en rack, compuesto de barra de aterrizamiento, tornillos, antioxidante, cable de aterrizamiento, conectores, descargador electrostático y manilla de descarga. | und | 1
2.3 | Cable No 8 AWG, Color Verde , con conectores, para aterrizar rack de comunicaciones. | ml | 20
2.4 | Organizador vertical 1U RACK | und | 1
2.5 | Bandeja porta equipos sencilla lisa de 1 RU, Profundidad de 30 cm | und | 4
2.6 | Salida de datos a puesto de trabajo, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, faceplate de dos puertos, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | und | 30
2.7 | Salida de voz a puesto de trabajo, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, faceplate de dos puertos, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | und | 4
2.8 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 6A modular para Datos, Incluye Marcaciones | und | 1
2.9 | Patch Panel de 48 Puertos Cat 6A modular para Voz, Incluye Marcaciones | und | 1
2.10 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Rojo, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | und | 2
2.11 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Azul, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Voz en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | und | 30
2.12 | Path Cord Cat 6A de 2.1 mts, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos en Puesto de Trabajo, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | und | 32
Subtotal capítulo 2
3 | Red eléctrica corriente normal
3.1 | Suministro e instalación de acometida en Cable Cobre LSZH-HF 2x(3x350MCM + 1x350MCM) + 2/0 AWG desde armario de medidores ubicado en el primer piso al centro de cableado oficinas. | ml | 190
3.2 | 1 Tablero de distribución, 208V compuesto por un gabinete metálico autosoportado en lámina Cold-Rolled de conformidad con la norma ICONTEC 2050, Barrajes, para incorporar los siguientes equipos: - Un (1) Analizador de redes, 1 Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina fenólica, de aislamiento 600V. Capacidad de corriente del barraje: 400A - Un (1) Totalizador Interruptor electrónico tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 50kA a 240V, regulación térmica de 250 A. - Un (1) Interruptor termomagnético tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 35kA a 220/240V, regulación térmica de 150A. - Un (1) Interruptor termomagnético tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 35kA a 220/240V, regulación térmica de 60A. - Dos (2) Interruptor termomagnéticos tripolares, en caja moldeada, tipo industrial, 25kA a 220/240V, regulación térmica de 40A. | und | 1
3.3 | Suministro e instalación de supresor de sobretensiones Tipo 2, Trifásico 120/208V 100KA. | und | 1
3.4 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 1/0 AWG x 3 + N 1/0 AWG + T 4 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Normal | ml | 190
3.5 | Tablero Eléctrico de 18 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Normal. | und | 1
3.6 | Totalizador Industrial 3x150 Amps | und | 1
3.7 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | und | 1
3.8 | Salida eléctrica Corriente Normal (Toma 15A 125V 1F+N+T polo a tierra Blanca) Circuito en Cable LSZH-FR PRC 12 NG 3x12AWG trenzado Circuitos Cte. Normal (Color Azul, Blanco, Verde). | und | 30
3.9 | Suministro e instalación de salida eléctrica para extractor de olores | und | 4
Subtotal capítulo 3
4 | Sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones
4.1 | Revisión y mantenimiento de la malla de alta frecuencia exitente en primer piso, garantizando su correcta operación | ml | 80
4.2 | TGB – Barraje de tierras para cuartos de telecomunicaciones de 1/4x2x12 con aisladores. | und | 1
4.3 | Cable THHN No 6 AWG verde, con conector, para equipotenciar el sistema a tierra existente. | ml | 10
Subtotal capítulo 4
5 | Red eléctrica corriente regulada
5.1 | Suministro e instalación Parcial en Cable Cobre LSZH-HF 2x(3x350MCM + 1x350MCM) + 2/0 AWG desde UPS | ml | 20
5.2 | 1 Tablero de distribución, 208V compuesto por un gabinete metálico autosoportado en lámina Cold-Rolled de conformidad con la norma ICONTEC 2050, Barrajes, para incorporar los siguientes equipos: - Un (1) Analizador de redes, 1 Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina fenólica, de aislamiento 600V. Capacidad de corriente del barraje: 400A - Un (1) Totalizador Interruptor electrónico tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 50kA a 240V, regulación térmica de 250 A. - Un (1) Interruptor termomagnético tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 35kA a 220/240V, regulación térmica de 150A. - Un (1) Interruptor termomagnéticos tripolar, en caja moldeada, tipo industrial, 25kA a 220/240V, regulación térmica de 60A. | und | 1
5.3 | Suministro e instalación de supresor de sobretensiones Tipo 2, Trifásico 120/208V 50 KA. | und | 1
5.4 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 2/0 AWG x 3 + N 2/0 AWG + T 4 AWG desde Tablero General de Distribución UPS a Tablero Cte. Regulada | ml | 10
5.5 | Tablero Eléctrico de 18 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | und | 1
5.6 | Totalizador Industrial 3x150 Amps | und | 1
5.7 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | und | 30
5.8 | Salida eléctrica Corriente Regulada (Toma 15A 125V 1F+N+T polo a tierra aislado Naranja) Circuito en Cable LSZH-FR PRC 12 NG 3x12AWG trenzado Circuitos Cte. Regulada (Color Rojo, Blanco, Verde). | und | 30
Subtotal capítulo 5
6 | Red iluminación
6.1 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 8 AWG x 3 + N 8 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero Cte. Iluminación | ml | 10
6.2 | Tablero Eléctrico de 18 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | und | 1
6.3 | Totalizador Industrial 3x40 Amps | und | 1
6.4 | Interruptor termo magnético enchufable 1x20 A | und | 12
6.5 | Salida eléctrica Iluminación, Circuito en Cable LSZH-FR 3x12AWG y terminación en cable Encauchetado THNN/THWN 3x16 AWG. | und | 60
6.6 | Luminaria LED de sobreponer y/o descolgar de 120cm, 40W, 100-277V, Temperatura de Color 4000K, 3000lm, 50.000 Horas, incluye accesorios y mano de obra de instalación. | und | 30
6.7 | Bala LED de 18W, 100-240V, Temperatura de Color 4000K, 1250lm, incluye accesorios y mano de obra de instalación. | und | 30
6.8 | Suministro e Instalación Luminaria LED de sobreponer hermética, 50W, 100-277V, Temperatura de Color 4000K, 5300lm, 30.000 Horas, incluye accesorios y mano de obra de instalación. | und | 4
6.9 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2X1.6W, 120 o 277V, 128 lm, autonomía de 90 minutos. | und | 4
6.1 | Suministro e instalación de luminaria de lámpara de emergencia LED de 1.8W , 90 minuto de autonomía, 110/130 V. Aviso salida para ubicar en puertas de evacuación. | und | 4
6.11 | Sensor de movimiento PIR para iluminación Baños | und | 4
6.12 | Salida para interruptores de iluminación (sencillo) | und | 10
6.13 | Salida para interruptores de iluminación (doble) | und | 5
6.14 | Salida para interruptores de iluminación (triple) | und | 2
Subtotal capítulo 6
7 | Red eléctrica aire acondicionado
7.1 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 8 AWG x 3 + N 8 AWG + T 8 AWG desde Tablero General de Distribución a Tablero aire acondicionado | ml | 10
7.2 | Tablero Eléctrico de 12 Circuitos, Trifásico, con espacio para totalizador, con barraje de 200 A – barra de neutro y barra de tierra, chapa y llave, para alimentación electrica Cte. Regulada. | und | 1
7.3 | Totalizador Industrial 3x40 Amps | und | 1
7.4 | Interruptor termo magnético enchufable 2X40 A | und | 1
7.5 | Acometida en Cable LSZH-HF No. 10 AWG x 2 + T 12 AWG Alimentación Aires Acondicionados | ml | 60
Subtotal capítulo 7
8 | Puntos de video y multimedia
8.1 | Punto HDMI para Video | und | 4
Subtotal capítulo 8
9 | Canalización
9.1 | Bandeja portacables tipo malla 30x6 cm para administración de cableado estructurado (Datos), incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | ml | 10
9.2 | Bandeja portacables tipo malla 30x6 cm para administración de cableado estructurado (eléctrico), incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | ml | 10
9.3 | Bandeja enchufable portacables tipo ducto 30x6 cm para administración de acometida principal desde armario de medidores ubicado en el primer piso, tablero general de distribución al centro de cableado de las oficinas; incluye uniones, soportes y elementos de fijación. | ml | 10
9.4 | Tubería Galvanizada 3", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 5
9.5 | Tuberia PVC conduit 1/2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 15
9.6 | Tuberia PVC conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 20
9.7 | Tuberia PVC conduit 1", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 20
9.8 | Tuberia PVC conduit 1-1/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 20
9.9 | Tuberia EMT conduit 1/2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 50
9.1 | Tuberia EMT conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 60
9.11 | Tuberia EMT conduit 1-1/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 60
9.12 | Tuberia EMT conduit 2", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 30
9.13 | Tuberia EMT conduit 3", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 40
9.14 | Canaleta plástica 105x50 con divisor y tapa, incluye codos internos, externos, ángulos planos, tes de anclajes y elementos de instalación. Debe cumplir UL5A, UL94B0, UL 94B5 y CSA 22,2 | ml | 200
9.15 | Canaleta plástica 25x25 con divisor y tapa, incluye codos internos, externos, angulos planos, tes anclajes y elementos de instalación. Debe cumplir UL5A, UL94B0, UL 94B5 y CSA 22,2 | ml | 80
Subtotal capítulo 9
10 | Documentación
10.1 | Documentación trabajos realizados (incluye planos de red lógica y eléctrica, y certificación de puntos instalados). Se entrega en físico y digital | global | 1
10.2 | Inspección RETIE Uso Final | global | 1
Subtotal capítulo 10
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS CAPÍTULO 1 AL 10
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA/Utilidad
TOTAL GASTO
CAPÍTULO II - ACTIVOS FIJOS
CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO
Ítem | Descripción | Un | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
11 | Sistema de control de acceso
11.1 | Licencia Software SE - Llave USB, 512 Dispositivos, 32 Clientes, 128 Horarios de Tiempo, 128 Grupos de Acceso, Antipassback, Zonas por límite de Entrada, Alarmas, Acceso y Fuego, Notificación por Correo Electrónico, Monitoreo en Vivo, Cálculo de Tiempo Trabajado, Manejo de Cambios Diario/Semana, Manejo de Festivos y Salidas, Reportes, manejo de tarjetas electrónicas de Entradas y Salidas - MSSQL - Oracle | und | 1
11.2 | Escáner para huella digital, USB Estándar, para enrolamiento. | und | 2
11.3 | Terminal Biométrica Sensor Óptico, comunicación TCP/IP, RS485, para Control de Acceso Identificación 1-n de 1 Huella entre 2.000 menos de 1 Segundo, 30 usuarios (10.000 templates), 50.000 eventos, Autenticación Huella/Tarjeta, Interfaz Wiegand configurable hasta 64 Bits, I/O Switchable, LCD, Sonido, Lector de Proximidad HID Prox Embebido. | und | 3
11.4 | Panel de 4 entradas/ 2 salidas, comunicación encriptada, RS485, incluye gabinete y accesorios de instalación. | und | 17
11.5 | Electroimán de 600 LBS, incluye sensor de cierre y soporte. | und | 3
11.7 | Fuente de alimentación de 12 VDC/5A, para alimentación de lectoras y electroimánes. | und | 3
11.8 | Tarjeta de proximidad de no contacto HID Proximity 125kHz | und | 20
11.9 | Salida de datos para lectoras, mediante cable UTP-LSZH y jacks categoría 6A, certificación de salidas documentadas en papel y medio magnético y marcación de salidas (en cables y tomas). | und | 6
11.1 | Path Cord Cat 6A de 1.5 mts, Color Rojo, Diámetro Reducido, chaqueta LSZH- Administración Datos lectoras en Rack, Incluye marcaciones en las 2 puntas del cable con marquillas autolaminadas. | und | 6
11.11 | Tuberia PVC conduit 3/4", incluye curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso y accesorios de montaje. | ml | 30
11.12 | Cable UTP CAT 6 | ml | 30
11.13 | Configuración y Puesta en Marcha Sistema de Control de Acceso | global | 1
Subtotal capítulo 11
12 | Aires acondicionados
12.1 | Suministro e instalación de una unidad de Aire Acondicionado inverter 12.000 btu 220v | UND | 3
12.2 | Suministro e instalación de una unidad de Aire Acondicionado inverter 18.000 btu 220v | UND | 3
12.3 | Suministro e instalación de una unidad de Aire Acondicionado tipo CASSETTE 24.000 btu 220v | UND | 1
12.4 | Suministro e instalación de una unidad de Aire Acondicionado tipo CASSETTE 36.000 btu 220v | UND | 2
Subtotal capítulo 12
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS CAPÍTULO 11 Y 12
IVA
TOTAL ACTIVOS FIJOS